전기시험결과서

전기안전시험 성적서

■ 사업장 개요

사업장명	◯◯공업(주)	사업자등록번호	◯◯◯◯◯◯◯◯◯
주 소	인천광역시 부평구 ◯◯◯로 ◯◯◯

■ 시험설비 개요

대상품명	◯◯◯◯
형식(모델)	AAAA-001
시험일자	2013년 02월 26일
시험방법	위험기계기구 의무안전인증고시(고용노동부고시 제2012-54호) 제작 및 안전기준에 따름
시험결과	☑ 적 합 □ 부 적 합
시 험 자	홍 길 동

2013 년   02 월  28 일

◯◯공업(주)  (인)

■ 시험설비 현황

순번	시험설비	제조자	모델명	차기교정일	비고
1	◇◇◇	□□	○○○	2013.12.01
2	◇◇◇	□□	○○○	2013.12.01
3	◇◇◇	□□	○○○	2013.12.01
4	◇◇◇	□□	○○○	2013.12.01

■ 시험 대상품 사진

■ 시험항목 기준

시험항목

시험기준

접지연속성시험

PE 단자와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10A 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다.

< 표 >

시험대상 전선의 최소 유효단면적(㎟)	최고 전압강하(V)
1.0	3.3
1.5	2.6
2.5	1.9
4.0	1.4
>6.0	1.0

절연저항시험

전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항 값이 다음에 제시한 기준에 적합해야 한다.

전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1㏁  이상이어야 한다. 다만, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 50㏀ 이상이어야 한다.

내전압시험

안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다.

1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000V 중 큰 전압

2) 50/60㎐의 주파수

3) 최소 500VA 정격의 변압기에서 공급

잔류전압시험

전원이 차단된 이후에도 60V 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60V 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다.

1) 충전 전하가 60μC 이하인 경우

2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우

■ 접지연속성시험

○ 시험일자 : 2013년  2월  26일

○ 시험설비 : ◇◇◇

○ 시 험 자 : 홍길동

○ 시험결과 : 적 합

순번	측정점	접지선 단면적	시험전류	측정전압강하값	시험결과
1	제어반 내부프레임	4.0㎟	10 A	0.50V	적합
2	모터 프레임	4.0㎟	10 A	0.45V	적합
3	테이블	4.0㎟	10 A	0.45V	적합
4	스핀들	4.0㎟	10 A	0.64V	적합

■ 절연저항시험

○ 시험일자 : 2013년  2월  26일

○ 시험설비 : ◇◇◇

○ 시 험 자 : 홍길동

○ 시험결과 : 적 합

순번	측정점	시험전압	측정저항값	시험결과
1	주전원차단기 2차측	DC 500 V	950 ㏁	적합
2	전자 접촉기 2차측	DC 500 V	950 ㏁	적합
3	모터 전원부	DC 500 V	950 ㏁	적합

■ 내전압시험

○ 시험일자 : 2013년  2월  26일

○ 시험설비 : ◇◇◇

○ 시 험 자 : 홍길동

○ 시험결과 : 적 합

순번	측정점	시험전압	시험결과	비고
1	차단기 2차측	1,000 V	적 합
2	전자 접촉기 2차측	1,000 V	적 합

■ 잔류전압시험

○ 시험일자 :        년     월     일

○ 시험설비 : -

○ 시 험 자 : -

○ 시험결과 : 비적용(사유 : 충전 전하 기준 이하)

순번	측정점	시험시간	전압 제한치	측정 전압값	시험결과
1	-	5초	60 V	V
2	-	5초	60 V	V

※ 충전 전하가 60μC 이하인 경우 또는 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우 제외